|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 35

По врезке вновь смонтированного газопровода в действующий без снижения давления

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция разработана для проведения безопасных работ по присоединению вновь построенных стальных и полиэтиленовых газопроводов к действующим (врезка без снижения давления) при помощи приспособления – «Американка» с краном типа «ЯГТ», для стальных газопроводов, или седловым отводом, для полиэтиленовых газопроводов.

Врезка под давлением производится в  светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.

Врезка под давлением является огневой/газоопасной работой и выполняется по наряду допуску бригадой не менее 3-х человек под руководством инженерно-технических работников (ИТР), аттестованных на знание ГОСТ Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования», ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; СТО Газпром газораспределение 2.3-0-2011 «Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Документация», на чье имя выдается наряд на выполнение газоопасной работы с регистрацией его в соответствующем специальном журнале структурного подразделения Общества и росписью в данном журнале лица, ответственное за проведение газоопасных работ, получившего наряд-допуска.

Работы по присоединению вновь построенных стальных и полиэтиленовых газопроводов низкого давления к действующим (врезка без снижения давления) производятся в соответствии с данной инструкцией.

Работы по присоединению вновь построенных стальных и полиэтиленовых газопроводов среднего и высокого давления к действующим (врезка без снижения давления) производятся по заранее разработанному специальному плану, не противоречащему требованиям настоящей инструкции, утвержденному техническим руководителем Общества и учитывающему:

- последовательность проведения операций;

- расстановку людей;

- техническое оснащение;

- мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность;

- назначение лица, ответственного за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и координацию действий.

- выдачу отдельных нарядов-допусков каждому лицу, ответственному за проведение газоопасных работ.

Перед врезкой в действующий газопровод присоединяемый газопровод должен быть внешне осмотрен и проверен на герметичность опрессовкой воздухом согласно СП 62.13330.2011 районной эксплуатационной службой (участком) Общества по отдельному наряду-допуску, с записью в него результатов контрольной опрессовки.

Присоединение (врезка) вновь построенных полиэтиленовых газопроводов к действующим полиэтиленовым газопроводам без отключения подачи газа производится при помощи седловых отводов и муфт с ЗН независимо от толщины стенки при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С.

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Стальные газопроводы.

Внимательно осмотреть кран ЯГТ на предмет наличия дефектов (трещины, выпучены, сколы).

Зажать кран в тисы и провести 2-3 переключения рукояткой крана (кран должен полностью открываться и закрываться.  Ход рукоятки крана должен составлять 90 градусов. Снять ручку крана и смазать силиконовой смазкой шток крана, навернуть ручку обратно.

Кран ЯГТ необходимо опрессовать воздухом до начала сварочных работ в цехе.

Перед началом работ с приспособлением типа «Американка» его необходимо осмотреть и убедиться в его работоспособности. Приспособление представляет собой втулку бронзовую комбинированную резьбовую, кольцо поджимное сальника, крышка сальника резьбовая, фреза с пилотным сверлом и шток из закалённой стали длинной- (650 мм), кран шаровый «15» с резьбой.

  - Полиэтиленовые газопроводы.

Проверить целостность упаковки, комплектность оборудования (наличие седлового отвода с открытым нагревательным элементом, интегрированной фрезы с верхним и нижним упором, заглушки-пробки), наличие в ней паспорта завода изготовителя.

Проверить целостность закладных нагревательных элементов.

Важно: При работе с приспособлениями недопустимо воздействие инструмента на поверхность штока крана, закладные нагревательные элементы седлового отвода (газовые ключи, плоскогубцы и т.д.).

- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.1. При проведении работ по присоединению вновь построенных стальных газопроводов к действующим.

Приспособление накручивается резьбовой втулкой на трубу длинной 200 -300 мм диаметром 57 мм имеющим точно такую же, только внутреннюю резьбу. Другая сторона трубки ф-57 приваривается к крану кольцевым швом. Очень важно при приварке трубки к крану обеспечить соосность привариваемых деталей.

В собранном виде приспособление проверяется на работоспособность: подвижная часть приспособления –шток с фрезой должна свободно вращаться во втулке, фреза не должна при этом задевать боковую внутреннюю поверхность крана. Шток не должен быть погнут. Фреза должна быть обильно смазана густой смазкой. Боковую поверхность   трубы ф-57 необходимо просверлить сверлом диаметром ф-8-10 мм. Отверстие должно быть гладким, ровным и без стружки. На данное отверстие необходимо приварить резьбу Ду -15, навернуть кран с уплотнительным материалом (типа Тангит –Унилок») и повернуть ручку крана в положение «Закрыто». Так же необходимо проверить состояние сальниковой набивки ф-6 мм в корпусе втулки. (при необходимости заменить сальниковую набивку).

3.2 При проведении работ по присоединению вновь построенных полиэтиленовых  газопроводов к действующим.

Отметить зону сварки восковым карандашом или маркером.

Тщательно зачистить поверхность трубы, используя специальный ручной скребок.

После зачистки, необходимо обезжирить зону сварки на трубе и свариваемую поверхность отвода, используя специальные обезжиривающие средства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРФОРИРОВАТЬ ТРУБЫ ПЕРЕД СВАРКОЙ.

После зачистки и обезжиривания аккуратно установить седловой отвод не допуская попадания пыли и грязи на предварительно обработанные поверхности.

Затянуть четыре гайки, используя ключ, так чтобы верхняя и нижняя части отвода  плотно прилегали друг к другу, для седловых отводов с пластиковым зажимом - застегнуть зажим.

При врезке отвода с быстрой фиксацией на трубе, седло обхватывает трубу частью с болтами сверху и резьбовыми отверстиями для них снизу. Необходимо установить отвод и затянуть два болта так, чтобы их концы выступали в нижней части.

Подключить аппарат кабелем к двум клеммам седлового отвода. После сварки необходимо проверить, что расплавленный материал не вытек из соединения между трубой и деталью, и дождаться окончания времени охлаждения.

После завершения работ хомут может оставаться на трубе или быть снят

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. При проведении работ по присоединению вновь построенных стальных газопроводов к действующим.

Для проведения работ по врезке необходимо иметь следующее оборудование:

- Компрессор переносной

- Дрель пневматическую

- Шланг

- Огнетушитель

- Сварочный аппарат, электроды

- Источник электрического тока (бензогенератор)

- Катушка электрическая

Кран вместе с приспособлением «Американка» приваривается на действующую трубу (под газом). В процессе сварки необходимо контролировать температуру крана, не допускать перегрева крана. Температура крана в зоне уплотнения шара не должна превышать 100 o С. Кран необходимо охлаждать смоченной ветошью.

Квалификация сварщика должна быть не менее 6 разряда.

Сварщик должен иметь опыт производства таких работ и обязательную стажировку перед самостоятельными работами.

Сварной шов осматривается, предварительно отбивается шлак. Сварной шов осматривается на предмет дефектов сварного шва (кратеры, подрезы, наплывы и т д) Запрещается производить охлаждение сварного шва водой, рекомендуется естественное остывание шва и трубы. Компрессором через штуцер приваренным к трубе ф-57 подаётся давление воздуха, осматривается сварной шов визуальным осмотром, обмыливанием и приборным методом (течеискатель). При положительных результатах данной операции разрешается сверление (фрезерование трубы). К штуцеру крана Ду-15 присоединяется манометр. Начинается процесс сверления трубы пилотным сверлом –центровка узла «фреза -пилотное сверло». Проводим наблюдение за манометром, при изменении давления в большую сторону делаем вывод что пилотное сверло прошло (просверлило) тело трубы. До начала основного фрезерования трубы (высверливания рабочего пятака) все соединения приспособления ещё раз необходимо проверить на герметичность путём обмыливания или приборным методом (течеискатель). Начинаем основное сверление (фрезерование трубы). Автоматическое нагружение фрезы у данного приспособления отсутствует, поэтому слесарь (оператор) произвольно выбирает нагрузку на шток приспособления. Обороты фрезы не должны быть большими и должны обеспечивать нормальное сверление тела трубы без перегрева и излома фрезы. По окончании сверления трубы (определяется по провалу штока внутрь тела трубы) приспособление выглубляется вверх, проходит тело крана и кран ЯГТ с помощью ручки перекрывается. Через кран Ду -15 сбрасывается остаточное давление и производится контроль отсутствия утечки. Проверяется герметичность крана ЯГТ. Приспособление за шток выглубляется максимально вверх, снимается дрель с приспособления   и втулкой сальника производится подкручивание сальника (подтяжка), чтобы исключить самопроизвольное опускание фрезы. С помощью отрезной машины типа «Болгарка» аккуратно ниже сварного шва производится рез с соблюдением мер безопасности. Приспособление демонтировано с крана. При соблюдении мер безопасности производится продувка крана и удаление остатков стружки от фрезы. Необходимо убедиться, что пятак металлический находится между пилотным сверлом и фрезой. Место приварки необходимо окрасить грунтом в 2 слоя и краской на один раз. Приварить вновь построенный газопровод к крану. Все сварные соединения проверить на герметичность. Врезка закончена.

По окончании работ приспособление необходимо подготовить к следующей врезке:

- Очистить рабочие части от стружки.

- Демонтировать «пятак» зажатый между сверлом и фрезой.

- Поменять фрезу при необходимости.

- Заточить или поменять пилотное сверло.

- Заменить или подтянуть сальниковую набивку.

- Выточить новый фрагмент трубы Ø-57 для дальнейшей приварки.

- Проверить исправность электро и пневмоинструмента.

4.2 При проведении работ по присоединению вновь построенных полиэтиленовых  газопроводов к действующим.

Для проведения работ по врезке необходимо иметь следующее оборудование:

- Компрессор переносной

- Дрель пневматическую

- Шланг

- Огнетушитель

- Аппарат для сварки закладными нагревательными элементами

- Источник электрического тока (бензогенератор)

- Катушка электрическая

Присоединение (врезка) вновь построенных полиэтиленовых газопроводов к действующим полиэтиленовым газопроводам выполняется в следующем порядке:

Производится подготовка к работе сварочного аппарата, позиционера и вспомогательных приспособлений (зачистных оправок, циклей, хомутов).

Производится очистка рабочих инструментов от пыли и остатков полиэтилена.

Участок действующего газопровода в месте приварки отвода очищается от грунта и размечается контур приварки отвода.

Производится зачистка окисной пленки с поверхности действующего газопровода в месте приварки отвода, при сварке седлового отвода с действующим газопроводом и присоединяемым газопроводом зачистка соединяемых наружных поверхностей труб должна осуществляться специальным инструментом, обеспечивающим снятие поверхностного слоя.

Зачищенная поверхность действующего газопровода и внутренняя поверхность седлового отвода обезжириваются.

Седловой отвод устанавливается на зачищенную поверхность действующего газопровода и механически прикрепляется с помощью специальных зажимов, хомутов.

Производится сварка седлового отвода с действующим газопроводом.

- сварочный аппарат подключается к клеммам отвода;

- производится ввод информации о параметрах и проведении процесса сварки в зависимости от устройства для считывания и декодирования, которым оснащен сварочный аппарат;

- после охлаждения сварного соединения производится подача избыточного давления воздуха внутрь седелки через патрубок приваренного отвода с одновременным обмыливанием места соединения;

- снимаются зажимы, крепящие отвод к газопроводу.

Производится подготовка концов патрубка отвода и присоединяемого газопровода к сварке:

- концы труб очищаются от загрязнений на расстояние не менее длины муфты;

- на концы труб наносятся метки зачистки на расстояние, на 5 мм превышающее половину длины муфты;

- зачищается окисная пленка с поверхности концов труб зачистными оправками или ручными циклями на глубину 0,1–0,2 мм в пределах меток;

- производится снятие фасок с торцов труб ручным скребком;

- на расстоянии от торцов, равном половине длины муфты, наносятся метки зоны посадки муфты;

- зачищенные поверхности и внутренняя поверхность муфты обезжириваются;

Производится сборка сварного соединения:

- конец трубы присоединяемого газопровода закрепляется в зажимах позиционера, после чего на нее надвигается муфта на полную длину до совмещения торцов труб и муфты;

- торец присоединяемого газопровода устанавливается в торец к патрубку седлового отвода, который закрепляется в зажиме позиционера;

- на конец патрубка отвода надвигается муфта до метки посадки муфты;

- производится сварка труб присоединяемого газопровода и патрубка седлового отвода:

- сварочный аппарат подключается к клеммам муфты;

- производится ввод информации о параметрах и проведении процесса сварки в зависимости от устройства для считывания и декодирования, которым оснащен сварочный аппарат;

- после охлаждения сварного соединения производится освобождение труб из зажимов позиционера;

Проверяется обмыливанием или прибором герметичность сварных соединений.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К работе допускаются специалисты и рабочие, прошедшие аттестацию по промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям и профилю выполняемых работ, и получившие допуск к выполнению газоопасных работ.

Перед началом проведения работ руководитель обязан проинструктировать рабочих о технологической последовательности операций и необходимых мерах промышленной и пожарной безопасности и зафиксировать прохождение инструктажа подписями работников бригады в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ и распределить обязанности между работниками – членами бригады провести инструктаж о необходимых мерах безопасности.

После получения задания работники – члены бригады обязаны подготовить:

- необходимые средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, рукавицы, спецодежда, аптечка, спасательные пояса и веревки) и проверить их исправность;

- инструмент, оборудование и техническую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.

Наличие и исправность средств индивидуальной защиты определяются при выдаче наряда-допуска на выполнение газоопасных работ.

Ответственным за наличие у рабочих средств индивидуальной защиты, их исправность и навыки применения является руководитель работ.

В случае выполнения работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим в подземном исполнении место производства работ должно быть оборудовано лестницами, обеспечивающими быструю эвакуацию работников из котлована и средствами пожаротушения (огнетушитель, вода, полотно и др.). Работники должны иметь монтажные пояса с веревкой, конец которой должен находиться на бровке котлована или траншеи.

Место производства работ ограждается сигнальной лентой, выставляются предупредительные знаки.

Спуск в траншею (котлован) должен осуществляться по металлическим лестницам с закреплением их у края траншеи (котлована). Для предотвращения скольжения и искрения при опирании на твердое основание лестницы должны быть оснащены резиновыми «башмаками», а обувь у рабочих и специалистов, выполняющих работу на подземном газопроводе, не должна иметь стальных подковок или гвоздей.

При производстве зачистки труб работники должны быть обеспечены защитными очками и перчатками.

Пользоваться открытым пламенем на расстоянии менее 5 м от места производства работ запрещено.

Не допускается нахождение рядом с трубами и соединениями деталей горючесмазочных материалов.

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада, тумана и при ветре скоростью свыше 10 м/с необходимо выполнять только при обеспечении места сварки защитными палатками.

Растворитель и другие обезжиривающие жидкости должны храниться в герметично закрываемой и не боящейся ударов таре емкостью 200 мл. После работы с растворителями руки промываются водой.

Все работники должны уметь обеспечивать первую медицинскую помощь при ожогах, ушибах, удушье, отравлении газом и поражении электрическим током.